103學年度

附表一   淡江大學環境監督與量測項目一覽表

(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：工學院                                    103年8月∼103年10月

| 監督、量測項目及內容 （環境標的） | 監測 時間 | 執行狀況說明 | 執行單位及業務承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 廢紙減量。 - 監督工學院各系繳交資料狀況。 | 103/10/30 | 1.1統計每月用紙包數。 1.2會議用紙檢查是否為可用單面廢紙，如是，會再重新利用。 1.3本季(8~10)月紙張共用6包(3,000張)。 | 工學院 黃詩萍 |
| - 建築系館前飛機展示區人行通道加護欄。 | 103/10/30 | - 環安中心處理中。 | 建築系 鄒哲瑜 |
| 土木系大學部實驗課學生，安全衛生教育訓練率達100% | 103/10/15 | 1.土木系修習材料實驗、土力實驗及測量實習之大學部學生，已於10/15完成教育訓練。 2.後續上課由教學助教持續管控及督導。 | 土木系 李明國 |
| - 調整單操實驗室空間，期望透過空間重新規劃，以符合安全環境校園。 - 暑假期間發現排煙櫃抽氣風速下降，通報環安中心，請協力廠商一同會勘後，發現抽氣馬達老舊轉速不夠，無法維持排煙櫃法定風速，因此建議更換排煙櫃抽氣馬達。 - 原E130單操實驗室於102年暑假期間隔成E130a、E130b、E130c、E130d等4個實驗室，基於消防安全考量，應另外增設偵煙器，以確保生命財產的安全。 | 103/7/24 | - 102年8月23日E130單操實驗室隔間完工，陸續將實驗桌和實驗設備等儀器搬入實驗室。 - 廠商在102年9月30日將原有16HP的風車馬達更換為20HP的風車馬達，目前排煙櫃抽氣量在法定風速0.5m/s以上，正常運作。 - 節能組與協力廠商一同會勘後，偵溫器與偵煙器兩組設備可同時並存，無技術上的問題，將於下次內稽前安裝。 | 水環系 邱作沛 |
| - 配合學校環境政策，推動資源回收再利用,實驗耗材減量。 - 實驗用銲條重量，每季減少1.3公斤 | 103/11/10 | - 本學年(103學年度)上學期( 8-10月)已對銲接實驗，耗材減量之宣導。 - 目前對於未使用完且可用的銲條有效的利用，將持續管控，和宣導。 | 機電系 李家成 |
| 氣體鋼瓶、廢液、藥品儲存場所沒有統一標示貼紙。 缺少一個工安櫃。 E116A實驗室監控攝影機故障。 實驗室抽風櫃拉門故障，影響抽氣量。 | 102/11/6 102/11/30 103/04/25 103/06/11 | 已向環安中心索取並黏貼完畢。 已由環安中心統一購買並執行完成。 已報請廠商維修完成。 已通報環安中心並已修繕完成。 | 化材系 賀偉浩 |
| 減少天花板漏水發生 | 103/10/30 | E222、E227a持續監控漏水情形。 E518節能組考慮是否要更換排水的管路，等待節能組處理中。 | 電機系 劉邦雄 |
| 減少紙張用量10% | 103/11/7 | - 統計每月紙張用量。 - 本季(8-10月)統計紙張用量14包A4。 - 持續紙張減量(縮印、雙面列印)。 | 資工系 林舁曜 |
| 減少實驗室走道照明燈管之數量，達到節省用電之目標。 | 103/10/30 | 1.實驗室走道共有10個燈座，每個燈座減少1支燈管，可減少10支20W燈管的能源使用量。 2.持續節能宣導且不定期檢查與督導。 | 航太系 張碩凱 |

承辦人：黃詩萍11/12   監督單位主管：何啟東   管理代表: 104.05.20