| 淡 江 大 學 發電機定期保養作業標準 | - 中華民國92年9月15日訂定 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-07-01 編撰單位：總務處 |

- 目的

為使各大樓發電機定期保養過程中，不產生廢氣造成環境污染，符合環保法規之要求，特訂定本作業標準。

- 範圍

凡本校各大樓發電機定期保養進行期間均適用。

三、作業說明

- 發動前之檢查

1.引擎機油是否足夠，品質是否良好。

2.水箱冷卻水是否足夠，品質是否良好。

3.柴油箱柴油是否足夠。

4.柴油箱放水。

5.柴油濾清器放水。

6.風扇皮帶鬆緊度是否正常。

7.空氣濾清器是否清潔。

8.油門控制桿動作是否良好。

9.電瓶液是否足夠，比重是否正常。

10.電瓶充電器，浮充功能是否正常。

- 發動加溫後之檢查

1.機油壓力是否正常。

2.冷卻水溫是否正常。

3.充電發電機是否正常。

4.轉速是否穩定。

5.機油、柴油、冷卻水是否有洩漏。

6.引擎運轉時是否有雜音。

7.調速器動作情形是否良好。

8.察看排氣情形，避免廢氣吹入大樓內。

9.試驗緊急安全自動熄火裝置是否正常。

10.電壓是否正常穩定。

11.頻率是否正常穩定。

12.各儀表作用是否正常。

(三)上述保養項目，應記錄於『發電機定期保養紀錄表』(附表一) AGRX-E06-1101。

四、附件

- 淡江大學發電機定期保養紀錄表。AGRX-E06-1101