| 淡 江 大 學 實驗室廢氣處理作業標準 | - 中華民國92年3月14日訂定 - 中華民國92年5月22日修訂 - 中華民國92年9月15日修訂 - 中華民國96年12月27日修訂 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-16-04 編撰單位：環安中心 |

# 一、目的

為避免化驗分析、試驗研究過程中，所產生之廢氣直接排放於大氣造成空氣污染，特制定本作業標準。

# 範圍

凡設有實驗室之單位均適用之。

三、 作業說明

- 實驗室產生之廢氣經收集處理處理，應依環境保護法規和相關規定加以分析測定並公告之。

- 作業環境內空氣品質的監測可以藉由簡單氣體檢知器測定方式，即時警告污染訊息，以降低人員健康之危害程度。

- 實驗室廢氣特性，具有週期性，應預知其排氣特性，記錄於『實驗廢氣特性紀錄表』（附表一）AGRX-E06-0801，送環安中心參考，據以了解廢氣處理設備之處理能力是否恰當。

- 進行實驗工作必須在排煙櫃（包圍型氣罩）中作業最為妥當，如研究人員需要在廣大的桌面上工作，則應採用上吊捕捉型氣罩，操作之高度須予以適當調整，以符合最接近排放源之原則，且能有效捕集產生之廢氣。

- 適合於有機溶劑之吸附，較常用之吸附劑為活性碳，使用時應注意:

1.避免高溫操作，以防止吸附效率之降低及著火。

2.避免吸附床被阻塞，如用於有粉塵產生之實驗，則應設置粉塵之預處理設備，如過濾或小型靜電集塵器。

3.應注意活性碳之有效吸附能力，達其貫穿點時，應及早更換，更換下之活性碳應注意其再生或處理問題，最好是和廠商訂定合約，定期更換，由其負責再生回收或處置。

- 廢氣處理設備之保養注意事項

  - 準備工作

    - 開機以前先檢查處理塔水槽內之水位需至滿水位。(即至溢流水口)

    - 檢查電源是否送至控制箱。

    - 檢查幫浦及抽風機是否有異狀。

  - 開關機

    - 開機先按”ON”，即抽風機與幫浦。

    - 關機按”OFF”。

    - 開機後請檢查風車、幫浦設備運轉電流是否正常。

  - 開機後

    - 檢查視窗內噴嘴狀況是否良好。

    - 檢查抽風機及幫浦之運轉方向是否正常(有無震動或異常聲音)。

    - 檢查外部是否有無漏水之現象。

    - 設備操作發現異常之狀況無法排除時，請聯絡環安中心。

- 廢氣處理設備維護保養項目

  - 廢氣塔每季更新水箱水一次，並洗淨塔底水槽。水槽清洗乾淨後再補滿水位。(廢氣塔水槽排水時，循環幫浦需OFF，但排氣風機可ON)

  - 每季檢查噴水管噴嘴灑水狀況是否正常。

  - 每季檢查風車是否有異音與震動。

  - 每季檢查幫浦是否有異音或震動與循環打水流量是否正常。

  - 浮球液位開關自動補水閥開啟1/2開度，自動補充廢氣塔水位。手進水閥平時為關閉，需大量補充水位或清洗水槽時全開。

  - 溢流排水閥平時為全開。

  - 每季檢查廢氣處理設備與管線是否有漏水。

  - 廢氣處理設備維護保養項目檢查每季進行一次，紀錄於附表二AGRX-E06-0802，並送環安中心存查。

- 附件

- 淡江大學實驗廢氣特性紀錄表。AGRX-E06-0801

- 淡江大學實驗廢氣處理設備維護保養紀錄表。AGRX-E06-0802