| 淡 江 大 學 鍋爐作業查檢標準 | - 中華民國94年9月21日訂定 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-17-01 編撰單位：總務處 |

- 目的

為增加本校鍋爐操作安全，避免發生環境及人員安全，特訂定本作業標準。

- 範圍

凡本校鍋爐作業均適用之。

- 點檢頻率

每月定期實施重點查檢一次，結果記錄於『淡江大學鍋爐查檢紀錄表』，每半年實施大規模檢查一次，檢查紀錄備查。

- 點檢項目：分燃油與瓦斯兩種。

  - 共同項目

    - T&P 150psi‧210℉安全閥查檢。

    - Drain Valve 洩水閥排放處理

    - Thermostat 180℉ 溫度控制器查檢。

    - Thermostat 190℉溫度控制器查檢。

    - 空氣量及壓力調整是否紅火、冒黑煙現象。

    - Burner(Chamber) 燃燒器室查檢。

    - 加熱迴水泵、控制電路及附件查檢。

    - 瓦斯、柴油是否洩漏現象。

    - 爐體銹蝕及鍋爐房之整理。

    - Cleaning Fire 清爐作業查檢。

    - 酸洗作業查檢。

    - 每半年之電腦效率測定。

  - 燃油

    - Oil Tank and Pipe 油槽及迴路查檢。

    - Oil Filter 濾油器查檢。

    - 供應電源及控制線路查檢。

    - Protect Relay 保護電譯查檢。

    - C.D.S. 電眼監視系統查檢。

    - Transformer Pilot 高壓點火是否正常。

    - Nozzle 噴油嘴之處理查檢。

    - Burner and Pump 各軸承部定期加油。

  - 瓦斯

    - Gas Valve瓦斯自動控制器查檢。

    - E.C.O.超高溫組斷器查檢。

    - Burner主火盤處理查檢。

    - Pilot Assembly 母火總程裝置(Thermocouple) 查檢。

    - 瓦斯管路(Cock)是否正常。

- 操作須知

    - 檢查熱水爐螺栓管線配件街合處是否牢固或有無鬆動。

    - 電源電壓及開關檢查，端子固定。

    - 檢視各項儀表及所有溫度設定器校正。

調整溫控器至所須溫度：

1000F      約400C

1200F      約510C

1400F      約600C

如非必要最好設定溫度不要超過1400F以維持熱水爐使用壽命。

    - 檢查給水管路確認熱水爐內滿水，拉動安全閥或打開熱水龍頭至有水流出即可。

    - 檢視油槽位並由底部排放水份及不純物。

    - 油管內之空氣利用油泵之排氣嘴放鬆，排氣至柴油噴出後即栓緊復原之。

    - 開啟所有電源，並檢視循環泵浦及燃燒機馬達轉向。

    - 開啟主機電源開關至”ON”位置。

    - 送風機開始運轉→點火→開始噴油→著火→電眼檢出火燄時燃燒機繼續燃燒。

    - 如果不啟動檢查燃燒機右方紅色按鈕處(RESET)按下仍不能點火時，請停止運轉再檢查油料(壓)、電眼及點火裝置。

    - 目測燃燒狀態基準如下：

      - 火燄黑色自煙囪冒出黑煙表示空氣不足。

      - 火燄呈橙色火燄光強看不見黑煙表示完全燃燒。

      - 火燄呈白色其前端火花飛散煙囪冒白煙表示空氣量過多。

    - 觀查溫度上昇是否正常。

- 人員訓練

操作人員須領有相關合格鍋爐操作執照，相關單位依其需求由合格人員訓練及督導查檢人員。

- 附件：

附表一 淡江大學鍋爐查檢紀錄表。AGRX-E06-17-01