| 淡 江 大 學 污（廢）水處理場作業標準 | - 中華民國92年9月15日修訂 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-06-14 編撰單位：環安中心 |

- 目的

為確保學校所產生之生活污水及實驗室廢水，能符合環保法規之放流水排放標準，特訂定本作業標準。

- 範圍

凡本校生活污水處理場及實驗室廢水處理場之操作維護均適用。

三、 說明

- 一般原則

1.教學行政區及宿舍區所產生之日常生活污水，經污水處理場處理後，其放流水標準如下：

PH酸鹼度：6~9

水溫：38℃以下（適用於五月至九月）

水溫：35℃以下（適用於十月至羿年四月）

2.實驗室所產生之實驗廢水，經廢水處理場處理後，其放流水標準如下：

PH酸鹼度：6~9

COD化學需氧量：200mg/L

BOD生化需氧量：30mg/L

SS懸浮固體物：50mg/L

(二)注意事項

無

(三)其他

其他要求依相關法規規定辦理。

四、作業說明

- 操作保養項目

- 藥品存量、設備電流檢查。

- 水電錶數值紀錄及定時器校正。

- 機電控制箱檢視操作。

- 加藥機及加藥管檢視及定期加藥。

- 沉澱槽之污泥泵調整及出水堰清理。

- 設備潤滑油檢查。

- 進水控制閥檢查、水泵水錶及流量計之調整、清理。

- 設備交替運轉測試。

- 鼓風機皮帶、機油檢視。

- 各池水位檢視及各式手動閥檢測。

- 各池液位開關清理及檢查。

- 污水場四周環境清潔打掃。

(二)每週進行各處理場之處理單元保養檢測，記錄於『污水下水道系統污水處理設施每日操作維護紀錄表』（附表一）AGRX-E06-0601，環境清潔維護記錄於『污(廢)水處理場清潔維護週報表』（附表二）AGRX-E06-0602，並保存三年。

(三)操作及安全維護說明

- 進流水量超出設定值時：

進流水泵浦由液位控制以兩部進流水幫浦同時運作，以增加處理速度。

- 進流水幫浦無法運轉時：

進流井內設置進流水幫浦兩部，以交替電馱控制，交替運轉。當其中一部故障時則應停止交替運作模式，自動啟動正常之一部進行運作，並發出警報。

- 生物處理池操作注意事項：

應經常觀察曝氣槽內色澤、發泡、發臭、懸浮汙泥等狀況，如有異常應以緊急處理，其時機如下：

(1)曝氣槽內接觸材上之水位上升。

(2)曝氣槽內SS之濃度增加。

(3)曝氣槽內有黑色異味之SS出現，感覺上為厭氣臭氧。

(4)曝氣槽內呈現氣泡，處理水的透視度下降。

(5)氣生曝氣在曝氣部之水位上升。

- 消毒池及消毒劑供應設施操作注意事項：

(1)消毒池液位達一定高度即自動定量加入消毒藥劑。

(2)隨時觀察藥劑槽內藥劑存量並予以適當補充。

- 放流水抽水井操作注意事項：

(1)放流井內設放流泵浦二部，達一定液位時，則啟動一部進行放流，並以交替運轉方式運作。

(2)放流泵浦故障時，則發出警報並自行跳脫及啟動另一放流泵浦運轉。

- 鼓風機操作及注意事項：

(1)主要為供應調整槽、曝氣槽及汙泥儲槽之用，兩組鼓風機以交替運轉方式運作，其中一部故障時發出警報並啟動另一部鼓風機運轉。

(2)由鼓風機油位視窗觀察潤滑油量及其品質，並視需要予以補充、替換。

(3)定期清洗鼓風機空氣濾片以維空氣品質及葉片壽命。

五、附件

- 污水下水道系統污水處理設施每日操作維護記錄表。AGRX-E06-0601

- 污(廢)水處理場清潔維護週報表。AGRX-E06-0602