## 空白
節能採購規範
一、通用性規範：
二、專用性規範：
能源服務、產品 、能源、設備、 設施或系統名稱 | 計畫或預期操作年限 | 能源使用類別 |  | 能源消耗量 |  | 能源效率標準 |  | 其他
|  | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據

## 案例
節能採購規範
一、通用性規範： 1.國家已制定節約能源相關效率標準者，廠商提供的軟硬體、服務或安裝作業，應符合相關標準，並提供達標紀錄。 2.廠商提供軟硬體、服務或安裝後，應確保設備操作的能源績效應大於或等於採購前的運作績效，並提供驗收紀錄。 3.產品或設備廠商，請提供預期操作年限期間的能源消耗量計算說明。 4.請建議可提高能源績效的節能硬體、軟體。 5.請建議監測能源消耗資訊或其他相關變數的量測儀表。 6.驗收項目包含該設備運作與能源績效相關的說明文件、操作參數、人員訓練（適用時）。
二、專用性規範：
能源服務、產品 、能源、設備、 設施或系統名稱 | 計畫或預期操作年限 | 能源使用類別 |  | 能源消耗量 |  | 能源效率標準 |  | 其他
|  | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據 | 節能規格 | 節能規格依據
車輛 | 10 | 汽油 | NA | NA | NA | 排氣量≤1,200 CC 耗能 16.2 KM/L | 車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法 (103.08.11) | NA | NA
排氣量>1,200 & ≤1,800 CC 耗能 13.0 KM/L
排氣量>1,800 & ≤2,400 CC 耗能 11.4 KM/L
排氣量>2,400 & ≤3,000 CC 耗能 10.0 KM/L
排氣量>3,000 & ≤3,600 CC 耗能 9.2 KM/L
排氣量>3,600 & ≤4,200 CC 耗能 8.5 KM/L
排氣量>4,200 & ≤5,400 CC 耗能 7.2 KM/L
排氣量>5,400 CC 耗能 6.5 KM/L
空調系統冰水主機水冷式容積式壓縮機 | 10 | 電 | NA | NA | NA | <150RT者，比值(EER) 3.83 kcal/h-W， 性能係數(COP) 4.45 | 空調系統冰水主機能源效率標準(90.09.12) | NA | NA
≧150RT ＆ ≦500RT者，比值(EER) 4.21 kcal/h-W 性能係數(COP) 4.90
>500RT者，比值(EER) 3.73 kcal/h-W， 性能係數(COP) 5.50
空調系統冰水主機水冷式離心式壓縮機 | 10 | 電 | NA | NA | NA | <150RT者，比值(EER) 4.30 kcal/h-W， 性能係數(COP) 5.00 | 空調系統冰水主機能源效率標準(90.09.12) | NA | NA
≧150RT ＆ <500RT者，比值(EER) 4.77 kcal/h-W 性能係數(COP) 5.55
≧300RT者，比值(EER) 5.25 kcal/h-W， 性能係數(COP) 6.10
單體式窗型冷氣機 | 10 | 電 | NA | NA | NA | <2.3kW 一般型式或變頻式(60Hz)者， 比值(EER) 2.71 | 窗型冷氣機能源效率比值標準對照表 (90.09.12) | NA | NA
≧2.3kW ＆ ≦4.1kW者一般型式或變頻式(60Hz)者， 比值(EER) 2.77
>4.1kW 一般型式或變頻式(60Hz)者， 比值(EER) 2.60
分離式窗型冷氣機 | 10 | 電 | NA | NA | NA | ≦4.1kW 一般型式者，比值(EER) 2.97 | 窗型冷氣機能源效率比值標準對照表 (90.09.12) | NA | NA
≦4.1kW 變頻式(60Hz)者，比值(EER) 2.77
>4.1kW 一般型式或變頻式(60Hz)者， 比值(EER) 2.73
箱型冷氣機氣冷式 | 10 | 電 | NA | NA | NA | >3 kW ，比值(EER) 2.84 | 箱型冷氣機能源效率比值標準對照表 90.09.12 | NA | NA
箱型冷氣機水冷式 | [5 empty] | (EER) 2.84
中華民國104年11月16日新訂

## 4.2
產品、設備、設施或系統採購評估表
供應商 | 購置費用 | 計畫操作年限內保養費用 |  |  | 計畫操作年限內能源費用 |  |  |  |  | 合計
|  | 年保養費用 | 年限 | 小計 | 能源別 | 年消耗量 | 單位費用 | 年限 | 小計